## sheet1 -1
○日野市建築基準法施行細則による調査の項目等 日野市建築基準法施行細則(令和元年日野市規則第28号。以下「細則」という。)第7条第1項及び第2項の規定に基づき、市長が別に定める調査の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を次のように定め、令和元年6月1日から施行する。 第1 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項に規定する調査は、細則第7条第1項の規定に基づき、別表(い)欄に掲げる項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表(は)欄に掲げる基準に該当しているかどうかを判定することとする。 第2 細則第7条第2項の規定に基づき、市長が別に定める調査結果表は、別記のとおりとする。 別表
|  | (い)調査項目 |  |  | (ろ)調査方法 | (は)判定基準
一 敷地及び地盤 | -1 | 地盤 |  | 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況 | 目視又はこれに類する方法(以下「目視等」という。)により確認する。 | 建築物周辺に陥没があり、安全性を著しく損ねていること。
| -2 | 敷地 |  | 敷地内の排水の状況 | 目視等により確認する。 | 排水管の詰まりによる汚水の溢れ等により衛生上問題があること。
| -3 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第128条に規定する通路、東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号。以下「条例」という。)第10条の4第1項に規定する屋外避難通路、第23条第2項に規定する寄り付き等及び第46条第2項に規定する通路(以下この部において「敷地内の通路等」という。) |  | 敷地内の通路等の確保の状況 | 目視等により確認する。 | 敷地内の通路等が確保されていないこと。
| -4 |  |  | 有効幅員の確保の状況 | 設計図書等により確認し又は鋼製巻尺等により測定する。 | 敷地内の通路等の有効幅員が不足していること。
| -5 |  |  | 敷地内の通路等の支障物の状況 | 目視等により確認する。 | 敷地内の通路等に支障物があること。
| -6 | 共同住宅等の主要な出入り口からの通路等 |  | 通路等の確保の状況 | 目視等により確認し又は鋼製巻尺等により測定する。 | 条例第17条(条例第73条において準用する場合を含む。)の規定に適合しないこと。
| -7 |  |  | 通路等の支障物の状況 | 目視等により確認する。 | 通路等に支障物があること。
| -8 | 窓先空地及び屋外通路 |  | 窓先空地又は窓先の空間の確保の状況 | 設計図書等により確認し又は鋼製巻尺等により測定する。 | 条例第19条第1項又は第3項(条例第37条又は第73条において準用する場合を含む。)の規定に適合しないこと。
| -9 |  |  | 窓先空地から道路等に至るまでの屋外通路又は窓先の空間に面するバルコニー等から通ずる直通階段から道路等に至るまでの屋外通路の確保の状況 | 設計図書等により確認し又は鋼製巻尺等により測定する。 | 条例第19条第2項又は第4項(条例第37条又は第73条において準用する場合を含む。) の規定に適合しないこと。
| -10 |  |  | 窓先空地、窓先空地から道路等に至るまでの屋外通路等、窓先の空間又は窓先の空間に面するバルコニー等から通ずる直通階段から道路等に至るまでの屋外通路等の支障物の状況 | 目視等により確認する。 | 条例第19条第1項に規定する窓先空地、第2項に規定する窓先空地から道路等に至るまでの屋外通路、第3項に規定する窓先の空間又は第4項に規定する窓先の空間に面するバルコニー等から通ずる直通階段から道路等に至るまでの屋外通路に支障物があること。
| -11 | 塀 |  | 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状況 | 設計図書等により確認し又は鋼製巻尺等により測定する。 | 令第61条又は令第62条の8の規定に適合しないこと。
| -12 |  |  | 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況 | 目視等又は下げ振り等により確認する。 | 著しいひび割れ、破損又は傾斜が生じていること。
| -13 | 擁壁 |  | 擁壁の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | 著しい傾斜若しくはひび割れがあること又は目地部より土砂が流出していること。
| -14 |  |  | 擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況 | 目視等により確認するとともに、手の届く範囲は必要に応じて鉄筋棒等を挿入し確認する。 | 水抜きパイプに詰まりがあること。
| -15 | がけ |  | がけの安全上の支障の状況 | 目視等又は必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。 | 条例第6条第2項の規定に適合しないこと。
| -16 | 敷地に直接設置した広告塔及び広告板 |  | 広告塔及び広告板本体の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | 広告塔及び広告板本体に著しいさび又は腐食が発生していること。
| -17 |  |  | 支持部分等の劣化及び損傷の状況 | 目視等及び手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認する。 | 支持部分に緊結不良があること又は緊結金物に著しいさび、腐食等があること。
二 建築物の外部 | -1 | 基礎 |  | 基礎の沈下等の状況 | 目視等及び建具の開閉具合等により確認する。 | 地盤沈下に伴う著しいひび割れがあること又は建具開閉等に支障があること。
| -2 |  |  | 基礎の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | 礎石にずれがあること又はコンクリート面に鉄筋露出若しくは著しいひび割れ、欠損等があること。
| -3 | 土台(木造に限る。) |  | 土台の沈下等の状況 | 目視等及び建具の開閉具合等により確認する。 | 土台にたわみ、傾斜等があること又は建具開閉に支障があること。
| -4 |  |  | 土台の劣化及び損傷の状況 | 目視等及び手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認する。 | 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しいさび、腐食等があること。
| -5 | 外壁 | く体等 | 外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の防火対策の状況 | 設計図書等により確認する。 | 法第23条、法第25条若しくは法第61条又は条例第11条の2の規定に適合しないこと。
| -6 |  |  | 木造の外壁く体の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しいさび、腐食等があること。
| -7 |  |  | 組積造の外壁く体の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | れんが、石等に割れ、ずれ等があること。
| -8 |  |  | 補強コンクリートブロック造の外壁く体の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | 目地モルタルに著しい欠落があること又はブロック積みに変位等があること。
| -9 |  |  | 鉄骨造の外壁く体の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | 鋼材に著しいさび、腐食等があること。
| -10 |  |  | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁く体の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等があること。
| -11 |  | 外装仕上げ材等 | タイル、石ばり等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況 | 開口隅部、水平打継部、斜壁部等のうち手の届く範囲をテストハンマーによる打診等（無人航空機による赤外線調査であって、テストハンマーによる打診と同等以上の精度を有するものを含む。以下この項において同じ。）により確認し、その他の部分は目視等により確認し、異常が認められた場合にあっては、全面打診等（落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的な打診等をいう。以下この項において同じ。）により確認する。ただし、竣工後、外壁改修後又は全面打診等を実施した後10年を超え、最初に実施する定期調査等にあっては、全面打診等により確認する（3年以内に実施された全面打診等の結果を確認する場合、3年以内に外壁改修等が行われることが確実である場合又は別途歩行者等の安全を確保するための対策を講じている場合を除く。)。 | 外壁タイル等にはく落等があること又は著しい白華、ひび割れ、浮き等があること。
| -12 |  |  | 乾式工法によるタイル、石ばり等の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | ひび割れ、欠損等があること。
| -13 |  |  | 金属系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | パネル面又は取合い部が著しいさび等により変形していること。
| -14 |  |  | コンクリート系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | さび汁を伴ったひび割れ、欠損等があること。
| -15 |  | 窓サッシ等 | サッシ等の劣化及び損傷の状況 | 目視等又は開閉により確認する。 | サッシ等の腐食又はネジ等の緩みにより変形していること。
| -16 |  |  | はめ殺し窓のガラスの固定の状況 | 触診により確認する。 | 昭和46年建設省告示第109号第3第四号の規定に適合していないこと。
| -17 |  | 外壁に緊結された広告板、空調室外機等 | 機器本体の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | 機器本体に著しいさび又は腐食があること。
| -18 |  |  | 支持部分等の劣化及び損傷の状況 | 目視等又は手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認する。 | 支持部分に緊結不良があること又は緊結金物に著しいさび、腐食等があること。
三 屋上及び屋根 | -1 | 屋上面 |  | 屋上面の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | 歩行上危険なひび割れ若しくは反りがあること又は伸縮目地材が欠落し植物が繁茂していること。
| -2 | 屋上回り(屋上面を除く。) |  | パラペットの立ち上り面の劣化及び損傷の状況 | 目視等及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | モルタル等の仕上げ材に著しい白華、ひび割れ等があること又はパネルが破損していること。
| -3 |  |  | 笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況 | 目視等及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | モルタル面に著しいひび割れ、欠損等があること。
| -4 |  |  | 金属笠木の劣化及び損傷の状況 | 目視等及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | 笠木に著しいさび若しくは腐食があること又は笠木接合部に緩みがあり部分的に変形していること。
| -5 |  |  | 排水溝(ドレーンを含む。)の劣化及び損傷の状況 | 目視等及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | 排水溝のモルタルに著しいひび割れ、浮き等があること。
| -6 | 屋根 |  | 屋根の防火対策の状況 | 設計図書等により確認する。 | 防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根にあっては法第62条の規定に適合しないこと又は平成8年日野市告示第22号において指定する区域内の建築物の屋根にあっては法第22条第1項の規定に適合しないこと。
| -7 |  |  | 屋根の劣化及び損傷の状況 | 目視等又はテストハンマーによる打診等により確認する。 | 屋根ふき材に割れがあること又は緊結金物に著しい腐食等があること。
| -8 | 機器及び工作物(冷却塔設備、広告塔等) |  | 機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況 | 目視等及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | 機器若しくは工作物本体又はこれらと屋上及び屋根との接合部に著しいさび、腐食等があること。
| -9 |  |  | 支持部分等の劣化及び損傷の状況 | 目視等及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | 支持部分に緊結不良若しくは緊結金物に著しい腐食等又はコンクリート基礎等に著しいひび割れ、欠損等があること。
四 建築物の内部 | -1 | 防火区画 | 令第112条第11項から第13項までに規定する区画の状況 |  | 設計図書等により確認する。 | 令第112条第11項から第13項までの規定に適合しないこと。ただし、令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕や模様替え等（以下「修繕等」という。）が行われていない場合を除く。
| -2 |  | 令第112条第1項、第4項、第5項又は第7項から第10項までの各項等に規定する区画の状況 |  | 設計図書等により確認する。 | 令第112条第1項、第4項、第5項若しくは第7項から第10項まで(令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第7項を除く。)又は条例第25条の規定に適合しないこと。
| -3 |  | 令第112条第18項等に規定する区画の状況 |  | 設計図書等により確認する。 | 令第112条第18項又は条例第10条の5、第30条、第38条、第39条若しくは第48条から第51条まで(令第129条第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、条例第48条を除き、令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、令第112条第18項並びに条例第48条及び第49条を除く。)の規定に適合しないこと。
| -4 |  | 条例第8条に規定する区画の状況 |  | 設計図書等により確認する。 | 条例第8条の規定に適合しないこと。ただし、令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。
| -5 |  | 防火区画の外周部 | 令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の処置の状況 | 設計図書等により確認する。 | 令第112条第16項又は第17項の規定に適合しないこと。
| -6 |  |  | 令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | 令第112条第16項に規定する外壁等、同条第17項に規定する防火設備に損傷があること。
| -7 | 壁の室内に面する部分 | く体等 | 木造の壁の室内に面する部分のく体の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しいさび、腐食等があること。
| -8 |  |  | 組積造の壁の室内に面する部分のく体の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | れんが、石等に割れ、ずれ等があること。
| -9 |  |  | 補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分のく体の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | 目地モルタルに著しい欠落があること又はブロック積みに変位があること。
| -10 |  |  | 鉄骨造の壁の室内に面する部分のく体の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | 鋼材に著しいさび、腐食等があること。
| -11 |  |  | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分のく体の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等があること。
| -12 |  | 耐火構造の壁又は準耐火構造の壁(防火区画を構成する壁に限る。) | 準耐火性能等の確保の状況 | 設計図書等により確認する。 | 次の各号のいずれかに該当すること。 (一) 令第112条第1項、第4項から第6項まで又は第18項(令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第18項を除く。)の規定による防火区画 1時間準耐火基準に適合しないこと。 (二) 令第112条第7項又は第10項(令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第7項を除く。)の規定による防火区画 令第107条の規定に適合しないこと。 (三) 令第112条第11項から第13項まで又は第16項(令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第11項から第13項までを除く。)の規定による防火区画 令第107条の2の規定に適合しないこと。
| -13 |  |  | 部材の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | 各部材及び接合部に穴又は破損があること。
| -14 |  |  | 鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況 | 設計図書等により確認し、法第12条第1項の規定に基づく調査以後に法第6条第1項の規定に基づく確認を要しない規模の修繕等が行われ、かつ、点検口等がある場合にあっては、点検口等から目視等により確認する。 | 耐火被覆のはがれ等により鉄骨が露出していること。
| -15 |  |  | 給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充てん等の処理の状況 | 設計図書等により確認し、修繕等が行われ、かつ、点検口等がある場合にあっては、点検口等から目視等により確認する。 | 令第112条第20項若しくは第21項、令第129条の2の4又は条例第74条の規定に適合しないこと。
| -16 |  | 令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁 | 令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁の状況 | 設計図書等により確認し、修繕等が行われ、かつ、点検口等がある場合にあっては、点検口等から目視等により確認する。 | 令第114条の規定に適合しないこと。
| -17 |  | 令第128条の5各項等に規定する建築物の壁の室内に面する部分 | 室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況 | 設計図書等により確認する。 | 令第128条の5又は条例第15条、第72条、第73条若しくは第75条(令第128条の6第1項の規定が適用され、かつ、区画避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合、令第129条第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合又は令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、令第128条の5第2項、第6項、第7項及び階段に係る部分以外の規定並びに条例第15条(専修学校及び各種学校に限り、かつ、階段に係る部分を除く。)及び第72条(階段に係る部分を除く。)の規定を除く。)の規定に適合しないこと。
| -18 | 床 | く体等 | 木造の床く体の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しいさび、腐食等があること。
| -19 |  |  | 鉄骨造の床く体の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | 鋼材に著しいさび、腐食等があること。
| -20 |  |  | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床く体の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等があること。
| -21 |  | 耐火構造の床又は準耐火構造の床(防火区画を構成する床に限る。) | 準耐火性能等の確保の状況 | 設計図書等により確認する。 | 次の各号のいずれかに該当すること。 (一) 令第112条第1項、第4項から第6項まで又は第18項(令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第18項を除く。)の規定による防火区画 1時間準耐火基準に適合しないこと。 (二) 令第112条第7項又は第10項(令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第7項を除く。)の規定による防火区画 令第107条の規定に適合しないこと。 (三) 令第112条第11項から第13項まで又は第16項(令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第11項から第13項までを除く。)の規定による防火区画 令第107条の2の規定に適合しないこと。
| -22 |  |  | 部材の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | 各部材及び接合部に穴や破損があること。
| -23 |  |  | 給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充てん等の処理の状況 | 設計図書等により確認し、修繕等が行われ、かつ、点検口等がある場合にあっては、点検口等から目視等により確認する。 | 令第112条第20項若しくは第21項、令第129条の2の4又は条例第74条の規定に適合しないこと。
| -24 | 天井 | 令第128条の5各項等に規定する建築物の天井の室内に面する部分 | 室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況 | 設計図書等により確認する。 | 令第128条の5又は条例第15条、第72条、第73条若しくは第75条(令第128条の6第1項の規定が適用され、かつ、区画避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合、令第129条第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合又は令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、令第128条の5第2項、第6項、第7項及び階段に係る部分以外の規定並びに条例第15条(専修学校及び各種学校に限り、かつ、階段に係る部分を除く。)及び第72条(階段に係る部分を除く。)の規定を除く。)の規定に適合しないこと。
| -25 |  |  | 室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況 | 目視等又はテストハンマーによる打診等により確認する。 | 室内に面する部分の仕上げに浮き、たわみ等の劣化若しくは損傷があること又ははく落等があること。
| -26 |  | 特定天井 | 特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | 天井材に腐食、緩み、外れ、欠損、たわみ等があること。
| -27 | 防火設備(防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。以下この表において同じ。)又は戸（令第112条第19項第二号に掲げる戸に限る。以下この表において同じ。） |  | 区画に対応した防火設備又は戸の設置の状況 | 目視等及び設計図書等により確認する。 | 令第112条第19項の規定に適合しないこと。
| -28 |  |  | 居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備又は戸におけるくぐり戸の設置の状況 | 目視等及び設計図書等により確認する。 | 令第112条第19項の規定に適合しないこと。
| -29 |  |  | 昭和48年建設省告示第2563号第1第一号ロに規定する基準についての適合の状況 | 常時閉鎖した状態にある防火扉(以下「常閉防火扉」という。)にあっては、各階の主要な常閉防火扉の閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、扉の重量により運動エネルギーを確認するとともに、必要に応じて閉鎖する力をテンションゲージ等により測定する。ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 昭和48年建設省告示第2563号第1第一号ロの規定に適合しないこと。
| -30 |  |  | 防火扉又は戸の開放方向 | 目視等及び設計図書等により確認する。 | 令第123条第1項第六号、第2項第二号又は第3項第十号(令第129条第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第3項第十号(屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。)を除き、令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第1項第六号、第2項第二号及び第3項第十号を除く。)の規定に適合しないこと。
| -31 |  |  | 常時閉鎖若しくは作動した状態にある防火設備又は戸＿の本体と枠の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | 常時閉鎖若しくは作動した状態にある防火設備若しくは戸の劣化又は損傷により遮炎性能若しくは遮煙性能に支障があること。
| -32 |  |  | 各階の主要な常時閉鎖若しくは作動した状態にある防火設備又は戸の閉鎖若しくは作動の状況 | 各階の主要な常時閉鎖若しくは作動した状態にある防火設備又は戸の閉鎖若しくは作動を確認する。ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 各階の主要な常時閉鎖若しくは作動した状態にある防火設備又は戸が閉鎖若しくは作動しないこと。
| -33 |  |  | 常時閉鎖若しくは作動した状態にある防火設備又は戸の閉鎖若しくは作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況 | 目視等により確認する。 | 物品が放置されていること等により常時閉鎖若しくは作動した状態にある防火設備又は戸の閉鎖若しくは作動に支障があること。
| -34 |  |  | 常時閉鎖した状態にある防火扉又は戸の固定の状況 | 目視等により確認する。 | 常時閉鎖した状態にある防火扉又は戸が開放状態に固定されていること。
| -35 |  |  | 各階の主要な常時閉鎖した状態にある防火扉の取付けの状況 | 各階の主要な常時閉鎖した状態にある防火扉の取付けの状況を目視等又は触診により確認する。 | 各階の主要な常時閉鎖した状態にある防火扉の取付けが堅固でないこと。
| -36 | 照明器具、懸垂物等 |  | 照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況 | 目視等又は触診により確認する。 | 照明器具又は懸垂物に著しいさび、腐食、緩み、変形等があること。
| -37 | 警報設備 |  | 警報設備の設置の状況 | 目視等及び設計図書等により確認する。ただし、6月以内に実施した消防法（昭和23年法律第186号）第17条の3の3の規定に基づく点検（以下「消防法に基づく点検」という。）の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 令第110条の5の規定に適合しないこと。
| -38 |  |  | 警報設備の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。ただし、6月以内に実施した消防法に基づく点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 警報設備に著しい腐食、変形、損傷等があること。
| -39 | スプリンクラー設備(令和6年国土交通省告示第284号第1第一号又は第二号ニに規定するスプリンクラー設備) |  | スプリンクラー設備の設置の状況 | 目視等及び設計図書等により確認する。ただし、6月以内に実施した消防法に基づく点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 火災の感知若しくは散水のために必要な設備が設置されていないこと又は設備の周囲の状況により火災の感知若しくは散水に支障があること。
| -40 |  |  | スプリンクラー設備の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。ただし、6月以内に実施した消防法に基づく点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | スプリンクラーヘッドに著しい腐食、変形、損傷等があること。
| -41 | 居室の採光及び換気 |  | 採光のための開口部の面積の確保の状況 | 設計図書等により確認し又は鋼製巻尺等により測定する。 | 法第28条第1項又は令第19条の規定に適合しないこと。
| -42 |  |  | 採光の妨げとなる物品の放置の状況 | 目視等により確認する。 | 採光の妨げとなる物品が放置されていること。
| -43 |  |  | 換気のための開口部の面積の確保の状況 | 設計図書等により確認し又は鋼製巻尺等により測定する。 | 法第28条第2項、令第20条の2又は令第20条の3の規定に適合しないこと。
| -44 |  |  | 換気設備の設置の状況 | 設計図書等により確認する。 | 法第28条第2項若しくは第3項、令第20条の2又は令第20条の3の規定に適合しないこと。
| -45 |  |  | 換気の妨げとなる物品の放置の状況（自然換気設備に限る。） | 目視等により確認する。 | 換気の妨げとなる物品が放置されていること。
| -46 | 石綿等を添加した建築材料 |  | 吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるもの(以下「吹付け石綿等」という。)の使用の状況 | 設計図書、分析機関による分析結果、目視等により確認する。 | 平成18年国土交通省告示第1172号各号に定める石綿をあらかじめ添加した建築材料を使用していること。
| -47 |  |  | 吹付け石綿等の劣化の状況 | 3年以内に実施した劣化状況調査の結果を確認する。 | 表面の毛羽立ち、繊維のくずれ、たれ下がり、下地からの浮き、はく離等があること又は3年以内に劣化状況調査が行われていないこと。
| -48 |  |  | 除去又は囲い込み若しくは封じ込めによる飛散防止措置の実施の状況 | 目視等により確認する。 | 次に掲げる各号のいずれかに該当すること。
(一) 増築若しくは改築を行った場合の当該部分、増築若しくは改築に係る部分の床面積の合計が令第137条に定める基準時(以下「基準時」という。)における延べ面積の2分の1を越える増築若しくは改築を行った場合の当該部分以外の部分又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替えを行った場合の当該部分において、吹付け石綿等の除去をしていないこと。
(二) 増築若しくは改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の2分の1を超えない増築若しくは改築を行った場合の当該部分以外の部分又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替えを行った場合の当該部分以外の部分において、吹付け石綿等の除去、封じ込め又は囲い込みをしていないこと。
| -49 |  |  | 囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | 石綿飛散防止剤又は囲い込み材に亀裂、はく落等の劣化又は損傷があること。
五 避難施設等 | -1 | 令第120条第2項に規定する通路等 |  | 令第120条第2項に規定する通路等の確保の状況 | 設計図書等により確認する。 | 令第120条若しくは第121条又は条例第25条(令第129条第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合又は令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、令第120条及び条例第25条第2号を除く。)の規定に適合しないこと。
| -2 | 廊下 |  | 幅の確保の状況 | 設計図書等により確認し又は鋼製巻尺等により測定する。 | 幅が令第119条又は条例第10条の4、第26条若しくは第44条(令第129条第1項の規定が適用され、かつ、階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、令第119条並びに条例第26条及び第44条を除き、令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。)の規定に適合しないこと。
| -3 |  |  | 行き止まり廊下の状況 | 設計図書等により確認する。 | 条例第10条の8の規定に適合しないこと。ただし、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)で令第129条第1項又は第129条の2第1項の規定が適用され、かつ、階避難安全性能又は全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。
| -4 |  |  | 物品の放置の状況 | 目視等により確認する。 | 避難の支障となる物品が放置されていること。
| -5 | 出入口等 |  | 出入口等の確保の状況 | 目視等及び設計図書等により確認する。 | 令第118条、第124条、第125条若しくは第125条の2又は条例第10条の4、第13条、第23条、第42条、第43条、第46条若しくは第50条(令第129条第1項の規定が適用され、かつ、階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては令第124条第1項第二号並びに条例第13条(小学校に限る。)及び第43条第一号から第四号までを除き、令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、令第124条第1項並びに第125条第1項及び第3項並びに条例第10条の4第1項、第13条(小学校に限る。)、第43条第一号から第四号まで、第46条第1項第三号、第四号及び第50条第2項を除く。)の規定に適合しないこと。
| -6 |  |  | 物品の放置の状況 | 目視等により確認する。 | 物品が放置されていることにより扉等の開閉に支障があること。
| -7 | 屋上広場 |  | 屋上広場の確保の状況 | 目視等及び設計図書等により確認する。 | 令第126条又は条例第24条若しくは第51条第五号(令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、条例第51条第五号を除く。)の規定に適合しないこと。
| -8 | 避難上有効なバルコニー |  | 避難上有効なバルコニー及び避難上有効なバルコニーから直通階段まで安全に避難できる避難経路(条例第19条第3項を適用するものに限る。)の確保の状況 | 目視等及び設計図書等により確認する。 | 令第121条又は条例第7条の2、第10条の8、第19条、第37条若しくは第73条の規定に適合しないこと。
| -9 |  |  | 手すり等の劣化及び損傷の状況 | 目視等及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | 著しいさび又は腐食があること。
| -10 |  |  | 物品の放置の状況 | 目視等により確認する。 | 避難に支障となる物品が放置されていること。
| -11 |  |  | 避難器具等の設置の状況及び器具等から直通階段まで安全に避難できる避難経路の確保の状況(条例第19条第3項を適用するものに限る。) | 目視等及び設計図書等により確認する。 | 令第121条又は条例第7条の2、第19条、第37条若しくは第73条の規定に適合しないこと。
| -12 |  |  | 避難器具の操作性の確保の状況 | 目視等及び作動により確認する。 | 避難ハッチが開閉できないこと又は避難器具が使用できないこと。
| -13 | 階段 | 階段 | 直通階段の設置の状況 | 目視等及び設計図書等により確認する。 | 令第120条、第121条若しくは第122条又は条例第7条の2、第11条、第24条、第45条若しくは第51条(令第129条第1項の規定が適用され、かつ、階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合又は令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、令第120条並びに条例第11条、第45条第一号、第二号及び第51条第三号から第五号までを除く。)の規定に適合しないこと。
| -14 |  |  | 幅の確保の状況 | 設計図書等により確認し又は鋼製巻尺等により測定する。 | 令第23条、第24条若しくは第124条又は条例第45条(令第129条第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては令第124条第1項第二号を除き、令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては令第124条第1項並びに条例第45条第一号及び第二号を除く。)の規定に適合しないこと。
| -15 |  |  | 手すりの設置の状況 | 目視等により確認する。 | 令第25条の規定に適合しないこと。
| -16 |  |  | 物品の放置の状況 | 目視等により確認する。 | 通行に支障となる物品が放置されていること。
| -17 |  |  | 階段各部の劣化及び損傷の状況 | 目視等、触診及び設計図書等により確認する。 | モルタル等の仕上げ材にひび割れがあること、鋼材にさび又は腐食があること、木材に腐朽、損傷又は虫害があること、防水層に損傷があること等により安全上支障が生ずるおそれがあること又は安全上支障が生じていること。
| -18 |  | 屋内に設けられた避難階段 | 階段室の構造の状況 | 目視等及び設計図書等により確認する。 | 令第123条第1項(令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては第一号及び第六号を除く。)の規定に適合しないこと。
| -19 |  | 屋外に設けられた避難階段 | 屋内と階段との間の防火区画の確保の状況 | 目視等及び設計図書等により確認する。 | 令第123条第2項(令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては第2項第二号を除く。)の規定に適合しないこと。
| -20 |  |  | 開放性の確保の状況 | 目視等及び設計図書等により確認する。 | 開放性が阻害されていること。
| -21 |  | 特別避難階段 | 令第123条第3項第一号に規定するバルコニー(以下単に「バルコニー」という。)又は付室(以下単に「付室」という。)の構造及び面積の確保の状況 | 設計図書等により特別避難階段の位置及びバルコニー又は付室の構造を確認する。 | 令第123条第3項(令第129条第1項の規定が適用され、かつ、階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては第一号、第二号、第十号(屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。)及び第十二号を除き、令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては第一号から第三号まで、第十号及び第十二号を除く。)の規定に適合しないこと。
| -22 |  |  | 階段室又は付室(以下「付室等」という。)の排煙設備の設置の状況 | 目視等及び設計図書等により確認する。 | 排煙設備が設置されていないこと。
| -23 |  |  | 付室等の外気に向かって開くことができる窓の状況 | 目視等及び作動により確認する。 | 外気に向かって開くことができる窓が開閉しないこと又は物品により排煙に支障があること。
| -24 |  |  | 物品の放置の状況 | 目視等により確認する。 | バルコニー又は付室に物品が放置されていること。
| -25 | 排煙設備等 | 防煙壁 | 防煙区画の設置の状況 | 設計図書等により確認する。 | 令第126条の3の規定に適合しないこと。ただし、令第128条の6第1項の規定が適用され、かつ、区画避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合、令第129条第1項の規定が適用され、かつ、階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合又は令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。
| -26 |  |  | 防煙壁の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | 防煙壁にき裂、破損、変形等があること。
| -27 |  | 排煙設備 | 排煙設備の設置の状況 | 目視等及び設計図書等により確認する。 | 令第126条の2又は条例第14条第1項の規定に適合しないこと。ただし、令第128条の6第1項の規定が適用され、かつ、区画避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合、令第129条第1項の規定が適用され、かつ、階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合又は令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。
| -28 |  |  | 排煙口の維持保全の状況 | 目視等により確認するとともに、開閉を確認する。 | 排煙口が開閉しないこと又は物品により排煙に支障があること。
| -29 | その他の設備等 | 非常用の進入口等 | 非常用の進入口等の設置の状況 | 目視等及び設計図書等により確認する。 | 令第126条の6又は第126条の7の規定に適合しないこと。
| -30 |  |  | 非常用の進入口等の維持保全の状況 | 目視等により確認する。 | 物品が放置され進入に支障があること。
| -31 |  | 非常用エレベーター | 令第129条の13の3第3項に規定する乗降ロビー(以下「乗降ロビー」という。)の構造及び面積の確保の状況 | 目視等及び設計図書等により確認する。 | 令第129条の13の3第3項の規定に適合しないこと。
| -32 |  |  | 昇降路又は乗降ロビー(以下「乗降ロビー等」という。)の排煙設備の設置の状況 | 目視等及び設計図書等により確認する。 | 排煙設備が設置されていないこと。
| -33 |  |  | 乗降ロビー等の外気に向かって開くことができる窓の状況 | 目視等により確認するとともに、開閉を確認する。 | 外気に向かって開くことができる窓が開閉しないこと又は物品により排煙に支障があること。
| -34 |  |  | 物品の放置の状況 | 目視等により確認する。 | 乗降ロビーに物品が放置されていること。
| -35 |  | 非常用の照明装置 | 非常用の照明装置の設置の状況 | 目視等及び設計図書等により確認する。 | 令第126条の4又は条例第14条第2項の規定に適合しないこと。
六 その他 | -1 | 地下街等 | 地下街又は地下道に面する建築物の地下の部分 | 防火区画 | 設計図書等により確認する。 | 条例第73条の6(条例第73の18において準用する場合を含む。)、第73条の9又は第73条の16の規定に適合しないこと。
| -2 |  |  | 地下の構え又は地下道に面する建築物の地下の部分と地下道との関係 | 設計図書等により確認する。 | 条例第73条の4又は第73条の15の規定に適合しないこと。
| -3 |  |  | 地下道の直通階段の確保の状況 | 設計図書等により確認し又は鋼製巻尺等により測定する。 | 条例第73条の5又は第73条の11(条例第73の18において準用する場合を含む。)の規定に適合しないこと。
| -4 |  |  | 地下の構えの各部分から地下道等までの歩行距離の状況 | 設計図書等により確認する。 | 条例第73条の7又は第73条の8の規定に適合しないこと。
| -5 |  |  | 地下道の地上への開放性の確保の状況 | 設計図書等により確認する。 | 条例第73条の10(条例第73条の18において準用する場合を含む。)の規定に適合しないこと。
| -6 |  |  | 物品の放置の状況 | 目視等により確認する。 | 地下道又は階段(出入口階段ホールを含む。)部分に避難に支障となる物品が放置されていること。
| -7 |  | 地下道に面する建築物の地下の部分 | 階段ホールの構造及び幅 | 設計図書等により確認する。 | 条例第73条の17に適合しないこと。
| -8 |  |  | 物品の放置の状況 | 目視等により確認する。 | 階段ホール部分に避難に支障となる物品が放置されていること。
| -9 | 特殊な構造等 | 膜構造建築物の膜体、取付部材等 | 膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 膜体に破れ、雨水貯留、接合部のはがれ等があること。
| -10 |  |  | 膜張力及びケーブル張力の状況 | 目視等により確認する。ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 膜張力又はケーブル張力が低下していること。
| -11 |  | 免震構造建築物の免震層及び免震装置 | 免震装置の劣化及び損傷の状況(免震装置が可視状態にある場合に限る。) | 目視等により確認するとともに、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認する。 | 鋼材部分に著しいさび、腐食等があること。
| -12 |  |  | 上部構造の可動の状況 | 目視等により確認する。ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 上部構造の水平移動に支障がある状態となっていること又は障害物があること。
| -13 | 避雷設備 |  | 避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | 避雷針又は避雷導線が腐食、破損又は破断していること。
| -14 | 煙突 | 建築物に設ける煙突 | 煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | 煙突本体及び建築物との接合部に著しいひび割れ、肌分かれ等があること。
| -15 |  |  | 附帯金物の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | 付帯金物に著しいさび、腐食等があること。
| -16 |  | 令第138条第1項第一号に掲げる煙突 | 煙突本体の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | 煙突本体に鉄筋露出若しくは腐食又は著しいさび、さび汁、ひび割れ、欠損等があること。
| -17 |  |  | 附帯金物の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | アンカーボルト等に著しいさび、腐食、緊結不良等があること。
| -18 | 自動回転ドア(条例第8条の7の規定に適合するものであり、かつ、自動回転ドアとして通常使用している場合に限る。) | 構造 | 併設する自動式引き戸及び駆け込み防止さく等の危険防止装置の設置状況 | 設計図書等により確認する。 | 条例第8条の12、第8条の13又は第8条の15の規定に適合しないこと。
| -19 |  | 作動の状況 | 自動回転ドアの作動の状況 | 自動回転ドアの作動を確認する。ただし、3年以内に実施した条例第8条の18の規定に基づく点検等により、条例第8条の10、第8条の11、第8条の14、第8条の16又は第8条の17に規定する事項についての記録がある場合にあっては、当該項目については当該記録により確認することで足りる。 | 条例第8条の10、第8条の11、第8条の14、第8条の16又は第8条の17の規定に適合しないこと。